August 18, 2008

Testing of POCO foam PD2 little stave

Test conditions

| POCO PD2 | V | I | P | P/A | V | I | P | P/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapton heaters | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 1.2 | 8.18 | 0.63 |
| Silicon heater |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tin |  |  |
| Tout |  |  |
| File # | 145 | 146 |

File 145

Label	Emis	BG	Ave	SD	Max	Min	Unit

A1	0.95	19.0	19.98	0.14	20.4	19.7	C

File 146

Label	Emis	BG	Ave	SD	Max	Min	Unit

A1	0.95	19.0	29.07	1.34	32.2	26.1	C

A different box

Label	Emis	BG	Ave	SD	Max	Min	Unit

A1	0.95	19.0	28.95	1.40	32.2	25.9	C

A2	0.95	19.0	28.97	2.61	32.2	20.9	C

Yet another

Label	Emis	BG	Ave	SD	Max	Min	Unit

A1	0.95	19.0	28.95	1.40	32.2	25.9	C

A2	0.95	19.0	28.97	2.61	32.2	20.9	C

A3	0.95	19.0	28.22	0.84	29.5	25.9	C

August 22, 2008

After thermal cycle 50 times from 25 to about -30C. Flow is 1 l/min

| POCO PD2 | V | I | P | P/A | V | I | P | P/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapton heaters | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 1.2 | 8.18 | 0.63 |
| Silicon heater |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tin | 20.1 | 20.1 |
| Tout | 20.1 | 20.3 |
| File # | 147 | 148 |

| POCO PD2 | V | I | P | P/A | V | I | P | P/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapton heaters | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 1.2 | 8.18 | 0.63 |
| Silicon heater |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tin | 20.1 | 20.1 |
| Tout | 20.1 | 20.3 |
| File # | 149 | 150 |

File 149

Label	Emis	BG	Ave	SD	Max	Min	Unit

A1	0.95	19.0	20.50	0.14	21.1	20.1	C

File 150

Label	Emis	BG	Ave	SD	Max	Min	Unit

A1	0.95	19.0	29.38	1.52	32.8	25.3	C

A2	0.95	19.0	30.45	1.65	32.8	25.5	C

Comparison – large box

Pre-thermal cycle averages: 29-20=9

Post thermal cycle averages: 29.4-20.5=8.9

The same within errors.

Picture post thermal without boxes to look at edges

Can’t see anything from this...