## Sheet1
Coolant | Power | Flow(l/min) | In T | Out T | Sector In T | Sector Out T | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12
H2O/Meth | 0 | 0.61 | 20.5 | 22.5 | 20.9 | 20.9 | 21.4 | 21 | 21.6 | 21.4 | 20.9 | 21
DT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.1
" | 50.4 | 0.61 | 20.6 | 23.7 | 21.1 | 22.1 | 40.6 | 33 | 29.3 | 38.1 | 31.9 | 29.4
DT |  |  |  |  | 0 | 1 | 19.5 | 11.9 | 8.2 | 17 | 10.8 | 8.3
" | 50.4 | 1.22 | 20.8 | 23.3 | 21.1 | 21.7 | 39.5 | 32 | 28.7 | 37.1 | 30.7 | 28.4
DT |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 18.4 | 10.9 | 7.6 | 16 | 9.6 | 7.3
Water | 50.4 | 0.6 | 20.7 | 23.7 | 21.1 | 22.1 | 40 | 32.4 | 28.9 | 37.5 | 31.2 | 28.9
DT |  |  |  |  | 0 | 1 | 18.9 | 11.3 | 7.8 | 16.4 | 10.1 | 7.8
" | 50.4 | 1.21 | 20.8 | 22.8 | 21.1 | 21.7 | 39.2 | 31.6 | 28.5 | 36.8 | 30.4 | 28.1
DT |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 18.1 | 10.5 | 7.4 | 15.7 | 9.3 | 7
In T is the inlet temperature measured in fluid | [5 empty] | Sector In T is measured on inlet connection to sector
Out T is the outlet temperature measured in fluid | [5 empty] | Sector Out T is measured on outlet connection to sector
|  | On face viewed by IR camera |  |  |  | On other face
In corner |  |  | #10 |  |  | #7
On face between heaters |  |  | #12 |  |  | #9
On heater |  |  | #11 |  |  | #8 | #12: Picture is for water at 1.21 l/min, last case in table above
Box #1 => RTD 11
Box #3 => RTD 12
Box #2 is on heater